| A : Approuvé |  |
| --- | --- |
| B : Approuvé avec annotation validé pour réalisation |  |
| C : Approuvé avec annotation non validé pour réalisation |  |
| D : Non approuvé |  |
| E : Pour information |  |
| Visa EMERSON : Date ________________ _____/____/____ |  |
| Visa : Client Date ________________ _____/____/____ |  |

| Analyse Fonctionnelle Atelier 1 |  |
| --- | --- |
| Client |  |
| Client final: |  |
| Client final Référence: |  |
| Nom document: | SDS-000 (Proposition).docx |
| Document Status: | Preliminary |

Autorisations

|  | Nom | Fonction | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Développé par : |  |  |  |
| Revue par : |  |  |  |
| Distribué par : |  |  |  |

Distribution

| Nom | Entreprise | Nom | Entreprise |
| --- | --- | --- | --- |

Historique des révisions

| Rev | Status | Description | Date | Développé | Revue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Préliminaire | Création | 13/01/2015 | G. Joyaux |  |
| 1 | Approuvé | Mise à jour | 16/12/2019 | P. Peteau |  |

Dans ce modèle, il y a :

Le texte en italique rouge contient des explications sur la façon d’utiliser le modèle et les éléments à inclure dans une section particulière du document. Ce texte doit être retiré du modèle lorsque le document est utilisé pour un projet.

Le texte en italique bleu contient des exemples de texte et sert à montrer quelle information est attendue. Ce texte pourrait être applicable pour le projet, mais il est plus probable de le remplacer par le contenu spécifique du projet.

Sommaire

1	Introduction	4

1.1	Objet de ce document	4

1.2	Glossaire et définitions	4

1.2.1	Modes	5

1.2.2	Equipement privé / partagé	5

2	Informations globales pour le projet	6

2.1	Base de données système	6

2.2	Vues de conduite	6

2.3	Vues d’historique	6

2.4	Matrice Cause et Effet	7

2.5	Options des séquences (modules d’équipement / phases)	7

2.5.1	Acquisition des contrôle modules utilisés par les séquences	7

2.5.2	Mise en repli	8

2.5.3	Changement de commande sur module d’équipement	8

2.5.4	Utilisation de paramètres	8

2.5.5	Attente de retour d’état après un changement de consigne	9

2.5.6	Changement de mode d’un régulateur acquis par une séquence	9

2.5.7	Conditions initiales de la séquence	9

3	Description fonctionnelle par zone procédé	10

3.1	Documents de référence	10

3.2	Liste des vues de la zone procédé	10

3.3	Alarmes spécifiques	10

3.4	Vues d’historique	10

3.5	Régulations spécifiques	11

3.5.1	Régulation split range	11

3.5.2	Régulation pH (AY12301_SPEC)	12

3.5.3	Module Exemple_SPEC	13

4	Modules d’équipement	14

4.1	Gestion de pH de la cuve B102 (K1XO_PRESSION)	14

4.1.1	Schéma de principe	14

4.1.2	Commandes de la séquence	14

4.1.3	Actionneurs utilisés dans le module d’équipements	15

4.1.4	Fonctions permanentes	15

4.1.5	Liste des paramètres de la séquence	16

4.1.6	Conditions de défauts pour la mise en repli de la séquence	17

4.1.7	Activation des surveillances pour la mise en repli de la séquence	17

4.1.8	Grafcet de la commande 1 : MARCHE	18

4.1.9	Exemple d’actions dans les grafcets	19

# Introduction

## Objet de ce document

L’objet de ce document est de décrire le fonctionnement de l’atelier 1.

Il est destiné à servir de spécification de réalisation pour le développement de l’application puis de document de référence pour les tests en plateforme et pour la maintenance sur site.

Il est composé de deux parties principales :

- La définition des informations globales pour le projet

- Une description fonctionnelle découpée par zone procédé

Description fonctionnelle par zone procédé

Selon un découpage fonctionnel (usine, procédé, unité), ce chapitre décrira :

- Les interlocks, asservissements (lien vers matrice cause & effet)

- Les modules spécifiques (ex : régulations particulières)

- La description des modules d’équipement (séquences continues)

Autres informations requises en complément de l’analyse fonctionnelle :

- La base de données et l’affectation des entrées/sorties (voir fichier excel xxx)

- Les matrices d’interlock et forçage (voir trame excel xxx)

- Les trames pour les synoptiques (trame powerpoint…)

## Glossaire et définitions

AF (AFD)	Analyse Fonctionnelle (Détaillée)

P&ID	Schéma d’Instrumentation et de Tuyauterie (Piping & Instrumentation Diagram)

PID	Régulateur (Proportionnelle, Intégrale, Dérivée)

CM	Contrôle Module

EQM	Module d’équipement

FMA	Fermeture par Manque Air

OMA	Ouverture par Manque Air

N.A.	Non Applicable

Notes :

- Un Contrôle Module est un module permettant de contrôler un objet unitaire (Un module pour une vanne, une régulation, une mesure, etc…).

- Un module d’équipement est un module embarquant plusieurs Contrôle Modules et des séquences de type grafcet (comportant une ou plusieurs commandes, chaque commande lançant une séquence spécifique). Si une condition de repli apparaît ou si l’opérateur demande un repli, la séquence en cours est interrompue et la séquence de repli s’exécute.

### Modes

- En mode MAN (Manuel), l’opérateur peut piloter la sortie du module (ex : l’opérateur positionne la sortie du régulateur)

- En mode AUTO, l’opérateur pilote la consigne du module (vanne, pompe, régulateur)

- En mode CAS, le module est piloté par un niveau supérieur (automatisme, séquence, régulateur maitre)

- En mode RCAS (Remote Cascade), la consigne d’un régulateur est pilotée par une séquence

- En mode ROUT (Remote Output), la sortie d’un régulateur est pilotée par une séquence

### Equipement privé / partagé

Dans certains cas de figure, un équipement peut être piloté par plusieurs séquences (ou module d’équipement). Pour gérer les éventuels conflits, l’équipement sera acquis par la séquence qui en a besoin :

- Un équipement qui n’est utilisé que par une seule séquence (ou module d’équipement) sera « privé ». Il est acquis par la séquence pendant toute la durée où la séquence est active.

- Un équipement qui peut être utilisé par plusieurs séquences (ou module d’équipement) sera « partagé ». Il n’est acquis par la séquence que lors des commandes qui le concernent, et sera disponible pour une autre séquence le reste du temps.

# Informations globales pour le projet

Ce chapitre ne doit être renseigné que dans la 1ère analyse fonctionnelle. Les autres analyses fonctionnelles doivent s’y référer.

## Base de données système

La base de données comporte les informations requises pour créer les entrées/sorties ainsi que les contrôle modules (mesure analogique, vanne, pompe, régulateur…).

| Ref | Description | Rév | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| SDS-001 | DeltaV Standard Input Sheet 1.02 | N/A | jj/mm/aaaa |

Les contrôle modules traitent les fonctions de base de l’installation telles que :

- Acquisition et visualisation d’un état logique avec ou sans alarme (DI)

- Acquisition et visualisation d’une mesure avec possibilité de définir jusqu’à 4 seuils d’alarme et 4 seuils d’automatisme (AI)

- Régulation d’une grandeur physique avec un organe réglant (vanne analogique, variateur de vitesse), avec possibilité de définir jusqu’à 4 seuils d’alarme et 4 seuils d’automatisme ainsi que 2 seuils (haut et bas) d’alarme écart mesure / consigne (LOOP)

- Contrôle d’un organe TOR (Vanne, moteur) avec discordance, asservissements et inter verrouillages

La liste des contrôle modules définie pour la conduite de l’installation est accessible sur la base de données.

Choix de comportement des sorties en cas de défaut système (Fail Safe) : supprimer le choix non applicable

- La sortie physique garde sa dernière valeur

- La sortie physique prend une valeur par défaut : 0

## Vues de conduite

L’ensemble des vues est spécifié dans la « display list ».

Les vues de conduite sont élaborées à partir d’impression d’écran du système existant, de l’analyse des P&ID, de l’outil PPT To IFix, de l’outil PPT To Live. supprimer le choix non applicable

Organiser une hiérarchie (niveau 1, 2 & 3) des vues de conduite. Besoin d’indicateur (spider graph, bargraph…)

## Vues d’historique

Les vues d’historisation regroupent jusqu’à 8 mesures avec un maximum de 6 échelles différentes (la 7è et la 8è courbes partagent l’échelle de la 6è). L’objectif de ces vues est de regrouper des valeurs analogiques ayant trait à un même équipement. Il est souvent inutile d’historiser des informations TOR. Les alarmes sont nativement horodatées dans le journal d’événements. S’il est nécessaire d’historiser un état de vanne, de moteur ou d’un organe TOR, cela doit être défini dans le chapitre des alarmes spécifiques en précisant qu’il s’agit d’un événement à historiser.

## Matrice Cause et Effet

Les matrices de cause & effet regroupent les fonctions suivantes :

- Inter verrouillage : Conditions entrainant le forçage à l’état passif ou actif d’un actionneur (ou tout autre état possible). Une vanne pourra être forcée fermée ou ouverte, un moteur sera arrêté… L’opérateur ne peut pas commander l’organe tant que la condition est présente. Cette fonction est prioritaire sur toute autre commande.

- Permissive : Condition nécessaire pour le passage à l’état Actif d’un actionneur. Cela peut permettre d’empêcher le démarrage d’un moteur, mais n’arrêtera pas un moteur qui fonctionne.

- ForceSetpoint : Condition pour le passage à l’état Passif ou Actif de l’actionneur (ou tout autre état possible) de façon impulsionnelle. Cette fonction d’automatisme peut par exemple servir à ouvrir ou fermer une vanne selon des niveaux de cuve. Les asservissements plus complexes sont décrits dans un paragraphe dédié de l’analyse fonctionnelle.

Choix de fonctionnement du ForceSetpoint : supprimer le choix non applicable

- Le ForceSetpoint est actif quel que soit le mode

- Le ForceSetpoint n’est pas actif lorsque l’organe est piloté par l’opérateur

supprimer le choix non applicable

Chaque analyse fonctionnelle fera référence à sa propre matrice C&E dans un document indépendant.

Un document regroupe toutes les matrices C&E du projet et chaque analyse fonctionnelle a un onglet dédié.

Les matrices C&E du projet seront intégrées directement dans ce document.

Trame de matrice C&E : 213505-02-0-0-InterlocksPermissivesForcedSetPoints

## Options des séquences (modules d’équipement / phases)

Définir les options des séquences en supprimant le(s) choix non applicable(s) et en précisant les choix au besoin.

Les options choisies pour les séquences sont aussi valables pour les modules d’équipement.

Les séquences seront définies au format grafcet. Chaque commande d’un module d’équipement lance une séquence spécifique.

### Acquisition des contrôle modules utilisés par les séquences

- Les contrôle modules sont acquis et verrouillés par la séquence en début d’exécution et ne sont pas accessibles par l’opérateur tant que la séquence est active

- Les contrôle modules sont acquis par la séquence en début d’exécution et peuvent être repris temporairement en manuel par l’opérateur

### Mise en repli

Il existe deux catégories de défauts qui peuvent mettre un module d’équipement en repli :

- Un défaut procédé, comme une pression trop haute, appelé défaut repli

- Un défaut sur un organe piloté par la séquence, comme une discordance de vanne, appelé défaut surveillance

supprimer le choix non applicable

- Les séquences disposeront toutes d’une mise en repli, prioritaire sur la séquence de marche. Les conditions de mise en repli sont actives à tout moment dans la séquence.

- Les séquences disposeront toutes d’une mise en repli, prioritaire sur la séquence de marche. Les conditions de mise en repli sont actives à des moments spécifiques dans la séquence (à préciser dans la description des séquences)

supprimer les choix non applicables

- La séquence de repli ne doit pas s’interrompre en cas de défaut de retour d’état (comme un fin de course défectueux). Les retours d’état seront pris en compte mais la séquence passera automatiquement à l’étape suivante après 5s même si toutes les conditions ne sont pas remplies.

- La séquence de repli ne doit pas s’interrompre en cas de défaut de retour d’état. Les retours d’état ne seront pas pris en compte et la séquence passera automatiquement à l’étape suivante après 3s.

- La séquence de repli peut s’interrompre en cas de défaut de retour d’état ou de condition non atteinte. Ce sera alors à l’opérateur de gérer la poursuite du repli.

supprimer le choix non applicable

- Si un organe piloté par la séquence passe en défaut (exemple : discordance de vanne), l’opérateur est averti du problème par une alarme, la séquence en cours s’arrête et la séquence de repli s’exécute. Il est possible de préciser à chaque étape si l’état de l’organe doit être pris en compte.

- Si un organe piloté par la séquence passe en défaut, la séquence continue. L’opérateur est averti du problème par une alarme.

### Changement de commande sur module d’équipement

- Lorsqu’une séquence liée à une commande d’un module d’équipement s’exécute, il n’est pas possible de lancer une autre commande

- Lorsqu’une séquence liée à une commande d’un module d’équipement s’exécute, il est possible de lancer une autre commande. La commande en cours s’arrête immédiatement et la nouvelle commande est prise en compte

### Utilisation de paramètres

Il existe 3 types de paramètres visibles en standard :

- OP_xxx : paramètre visualisable par tous et modifiable avec un accès opérateur. Exemple d’utilisation : quantité de produit à charger

- TP_xxx : paramètre visualisable par tous et modifiable avec un accès régleur. Exemple d’utilisation : seuils de réglage

- RP_xxx : paramètre calculé visualisable par tous. Exemple d’utilisation : décompte d’un timer

Pour faciliter les choix de l’opérateur, il est possible de définir des Named sets supplémentaires. Un named set est un paramètre à choix multiples sous forme de chaines de caractères. Exemple d’utilisation dans le cas d’une régulation complexe :

- « Contrôle par température masse »

- « Contrôle par température double enveloppe »

- « Refroidissement forcé »

### Attente de retour d’état après un changement de consigne

supprimer le choix non applicable

- Aucune vérification de retour d’état ne sera effectuée après un changement de consigne. La séquence passera à l’étape suivante après une attente de 1 seconde.

- Après un changement de consigne, la séquence attendra un retour d’état. Ce retour peut se faire organe par organe ou par groupe. Voir § 4.1.9.3.

### Changement de mode d’un régulateur acquis par une séquence

supprimer le choix non applicable

- L’opérateur peut changer le mode d’un régulateur acquis par la séquence

- L’opérateur ne peut pas changer le mode d’un régulateur acquis par une séquence sauf si c’est précisé dans l’étape de la séquence.

### Conditions initiales de la séquence

supprimer les choix non applicables

- Il n’y a pas de vérification de conditions initiales pour les séquences

- Les conditions initiales non vérifiées empêchent l’accès à la commande concernée

- Les conditions initiales non vérifiées mettent la séquence en attente au début

# Description fonctionnelle par zone procédé

## Documents de référence

| Ref | Description | Rév | Date |
| --- | --- | --- | --- |

## Liste des vues de la zone procédé

| Nom de la vue | Description |
| --- | --- |
| B1_COLONNE | Séparation en sortie de craqueur |

## Alarmes spécifiques

Ce chapitre exprime littéralement le besoin pour les alarmes spécifiques.

Les contrôle modules intègrent nativement un ensemble d’alarmes génériques (signal invalide, seuil sur AI, discordance…). Il ne faut donc décrire ici que les fonctionnements exceptionnels, comme le masquage d’une alarme selon une condition procédé.

Les événements hors séquence qui doivent générer un log dans le journal d’événements seront décrits ici également.

## Vues d’historique

Ce chapitre détaille les vues d’historisation en précisant pour chacune la vue de conduite depuis laquelle elle est appelée, le nom des modules et de leurs paramètres.

| Nom de la vue Description | Nom de module | Paramètre |
| --- | --- | --- |
| HB1_COLONNE Séparation en sortie de craqueur | FIC101 | PV |
|  | FIC101 | SP |
|  | FIC101 | OUT |
|  | LI103 | PV |

## Régulations spécifiques

Seules les régulations particulières (maitre-esclave, split range, feed forward, compensation de temps mort…) doivent être décrites. Les informations de la base de données système sont suffisantes pour les régulations simples. Si une régulation doit passer en repli sur une ou plusieurs conditions, il faut également le détailler ici.

### Régulation split range

#### Fonction principale

PIC12345

PT12345

PCV12345

SP

PV

OUT

PID

0

100

50

50

100

PCV12346

PIC/OUT

PCV12346

PCV12345

SEQ12345

Fonction Principale

Régulation avec deux vannes analogiques. PCV12345 : vanne d’azote ; PCV12346 : vanne d’évent Modes autorisés : Auto / Manu et RCAS/ROUT quand piloté par une séquence

#### Fonctions secondaires

| Fonction Secondaire | Description |
| --- | --- |
| FS_01 | Rampe sur la consigne : Vitesse de variation maximale à la montée : 1 bar/min Vitesse de variation maximale à la descente : 0.5 bar/min |
| FS_02 | Forçage de la sortie du PIC12345 à 100% (vanne d’évent totalement ouverte) en cas d’appui sur le HS12345 (bouton local de dépressurisation) |

#### Paramètres du module

Types: R: real; I: Integer; S: string; N: named set

| N° | Type | Paramètres | Description | Echelle | Unité | Valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | OP_001 | Consigne max | 0-5 | bar | 4.5 |
| 2 | R | OP_002 | Consigne min | 0-5 | bar | 1.5 |

### Régulation pH (AY12301_SPEC)

#### Fonction principale

T203

FS_02

AI789

MP101

FS_03

Prod

Soude

Acide

FI659

FS_01

.

Fonction principale

Régulation Acide / Base en fonction d’un seuil (ratio débit / pH) Régulation TOR en créneaux

#### Fonctions secondaires

| Fonction Secondaire | Description |
| --- | --- |
| FS_01 |  |
|  | Calcul du seuil => (Débit * 1 / pH) |
| FS_02 | Si AI789 compris entre [1 ; 4] => Activer ajout soude Si AI789 compris entre [6 ; 10] => Activer ajout Acide |
| FS_03 | Régulation créneau : Ouvrir XV341 10 secondes toute les TP_01 secondes Régulation créneau : Ouvrir XV342 12 secondes toute les TP_02 secondes |

#### Paramètres du module

Types: R: real; I: Integer; S: string; N: named set

| N° | Type | Paramètre | Description | Echelle | Unité | Valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R | TP_01 | Tempo XV341 fermée | 0 - 1000 | s | 30 |
| 2 | R | TP_02 | Tempo XV342 fermée | 0 - 1000 | s | 50 |

### Module Exemple_SPEC

#### Fonction principale

Fonction Principale

#### Fonctions secondaires

| Fonction Secondaire | Description |
| --- | --- |
| FS_0X |  |
| FS_0X |  |

#### Paramètres du module

Types: R: real; I: Integer; S: string; N: named set

| N° | Type | Description | Echelle | Unité | Valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Modules d’équipement

## Gestion de pH de la cuve B102 (K1XO_PRESSION)

Ce chapitre décrit les commandes de la séquence, les organes pilotés, les paramètres, les conditions de repli ainsi que les éventuelles fonctions permanentes associées.

### Schéma de principe

T203

FS_02

AI789

MP101

FS_03

Prod

Soude

Acide

FI659

FS_01

### Commandes de la séquence

Ce tableau présente les différentes commandes associées au module séquence. Les commandes accessibles à l’opérateur sont visibles dans la partie droite du tableau. Dans l’exemple donné, lorsque la commande Marche est active, la commande « Repli » et la commande « Initialisation » seront accessibles.

| CDE n° | Commandes Associées | CDE 0 | CDE 1 | CDE 2 | CDE 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | REPLI | NC | Non | Oui | Non |
| 1 | INITIALISATION | Oui | NC | Oui | Non |
| 2 | ARRET | Non | Non | NC | Non |
| 3 | MARCHE | Oui | Non | Non | NC |

### Actionneurs utilisés dans le module d’équipements

Le tableau ci-dessous liste les organes utilisés dans les différentes commandes du module d’équipement.

| Device | Module | Description | Acquisition | Marche | Arrêt | Init |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEV_01 | XV_NAOH_2 | Vanne soude ligne 2 | Privé | X | X | X |
| DEV_02 | XV_NAOH_1 | Vanne soude ligne 1 | Privé | X | X | X |
| DEV_03 | PMP_ACIDE | Pompe acide | Partagé |  |  | X |
| DEV_04 | MELANGEUR | Mélangeur | Privé | X | X | X |
| DEV_05 | TEMP_PALIER | Température palier |  |  |  |  |

Il est possible de donner des noms plus représentatifs pour les organes plutôt que DEV_xx. 
Dans le cas présenté ci-dessus, la pompe acide n’est acquise et pilotée que lors de la commande « Init ».

Préciser dans le tableau 4.1.7 les conditions d’activations des surveillances des organes si celles-ci sont dynamiques.

Une même structure de module d’équipement peut être utilisée sur des équipements différents (on parle alors de classe de module d’équipement). Pour éviter de décrire plusieurs fois la même chose, on décrit le module d’équipement en utilisant des alias pour les organes pilotés et on crée une table d’alias qui fait le lien entre les alias et les organes de chaque équipement.

### Fonctions permanentes

Ce tableau ci-dessous liste les fonctions permanentes, ces fonctions sont indépendantes des commandes. Ces fonctions peuvent éventuellement manipuler des organes qui peuvent être à la fois manipulés par des séquences et par une fonction permanente.

| N° | Nom Fonction | Fonctions | Organes impliqués |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | XV_SOUPAPE | Si demande d’ouverture et Commande_0002 en cours Alors vérifier pression avant d’autoriser l’ouverture de la vanne. | BP_DMD_OUVRIR PI12345 XV12589 |
| 02 | PI64508_H | Si commande 1 active (Marche) alors mettre le seuil haut à X bar sinon mettre le seuil à Y bar. | PI64508 Seuils : TP_005 et TP_006 |

### Liste des paramètres de la séquence

Les trois tableaux ci-dessous détaillent les paramètres en fonction des accès : pour l’opérateur, pour la maintenance et pour les calculs internes à la séquence.

Types: R: real; I: Integer; S: string; N: named set

#### Liste des paramètres opérateurs

| N° | Types | Paramètre Opérateur | Description | Min | Max | Valeur Défaut | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OP_001 | R | SP_PID_PRESS | Pressure Set Point | 0 | 3 |  | Barg |

#### Liste des paramètres Maintenance

| N° | Types | Paramètre Maintenance | Description | Min | Max | Valeur Défaut | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TP_001 | R | PID_OUT_RAMP | Vitesse de rampe sur la sortie | 0,1 | 3 | 0,5 | %/s |
| TP_002 | R | PI64508_S1 | Seuil X PI648508 | 0 | 25 | 12 | Barg |
| TP_003 | R | PI64508_S2 | Seuil Y PI648508 | 0 | 25 | 17 | Barg |
| TP_004 | I | TPS_TOT_PROD | Temps total de production | 20 | 180 | 120 | Mn |
| TP_005 | R | TI_1_S1 | Seuil X TI_1 | 80 | 130 | 125 | °C |

#### Liste des paramètres calculés

| N° | Types | Paramètre Calculés | Description | Min | Max | Valeur Défaut | Unités |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RP_001 |  |  |  |  |  |  |  |

### Conditions de défauts pour la mise en repli de la séquence

Ce tableau liste les défauts repli.

| N° | Conditions de défauts | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Perte d’acquisition modules | Perte d’acquisition modules |
| 2 | TI12500 > TP_005 | Température Haute Cuve B2 |
| 3 | PI9876 < 2 bars, paramètre non accessible Cette condition doit être active pendant 12 secondes | Pression Basse pendant le chargement |

Ce tableau indique les étapes où les défauts repli doivent être activés.

| N° | Cde Marche | Cde Arrêt | Cde Initialisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | N | O |  |  |
| 2 | O | N | N |  |  |

Ce tableau peut être supprimé remplacé par une phrase indiquant que les conditions sont actives en permanence si c’est le cas.

### Activation des surveillances pour la mise en repli de la séquence

Ce tableau indique les étapes où les conditions de surveillances doivent être activées. Les organes pilotés sont précisés au § 4.1.2

| Device | Cde Marche | Cde Arrêt | Cde Initialisation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEV_01 | O | N | O |  |  |
| DEV_02 | O | N | N |  |  |
| DEV_03 | O | N | O |  |  |
| DEV_04 | N | N | N |  |  |
| DEV_05 | O | N | N |  |  |

Ce tableau peut être supprimé remplacé par une phrase indiquant que les conditions sont actives en permanence si c’est le cas.

### Grafcet de la commande 1 : MARCHE

S0000

Message : Démarrage de l’UF en production

T0100

Commande marche

T0200

Actions effectuées

T0300

Actions effectuées

Et Temps étape S0200 >= 15s

S0200

- Marche P12456

Message : Démarrage du filtre UF en production

S0300

- Début calcul temps de production : TPS_PROD_UF

Message : Filtre UF en cours de production

S0100

- Ouverture XV_1

- Ouverture XV_2

Message : Ouverture des vannes UF pour production

T0400

TPS_PROD_UF >= TPS_TOT_PROD

Notes :

- Sur le même format, il faut réaliser les autres commandes dont la commande de repli.

- Les numéros de transitions sont identiques au numéro de l’étape qui suit

### Exemple d’actions dans les grafcets

#### Divergence et convergence en « OU »

T0200

Oui

T0400

Actions effectuées

S0400

- Marche P_1

S0200

- Ouverture XV_1
Fermeture XV_2

S0100

Question : Lancer le maintien en température ?

T0300

Non

S0300

- Fermeture XV_1
Ouverture XV_2

T0410

Actions effectuées

#### Divergence et convergence en « ET »

T0200

Ok

T0400

Actions effectuées

S0400

Message : Chargement en cours

S0200

- Ouverture XV_1
Fermeture XV_2

S0100

Question : Prêt pour le chargement ?

S0300

- Marche P_1

#### Consigne de vanne ou de moteur

Attente de retour d’état avant envoi de la consigne suivante

T0200

Actions effectuées

S0100

- Ouverture XV_1

- Ouverture XV_2

- Démarrage P_1

Envoi de toutes les consignes et attente de tous les retours d’état

T0200

Actions effectuées

S0100

- Ouverture XV_1

Ouverture XV_2

Démarrage P_1

#### Questions pour choix opérateur

S0100

Message : Ceci est la question

Indiquer les limites si applicables

Types de réponses possibles :

- Validation : Ok

- Choix : Oui / Non

- Choix multiple : Réponse 1/Réponse 2/Réponse 3

- Valeur entière sans limite

- Valeur entière avec limites haute et basse

- Valeur réelle sans limite

- Valeur réelle avec limites haute et basse

- Chaine de caractères

T0200

Transition(s) selon type de question

#### Lancement d’une temporisation

Il s’agit d’une temporisation gérée sur plusieurs étapes ou suffisamment longue pour devoir être affichée. Les temporisations courtes sont indiquées directement dans la transition (Temps étape S0200 >= 15s)

S0100

Message : Attente 10 mn

Lancement temporisation xyz

Notes :

- Le temps d’attente peut être un paramètre comme OP_01 ou TP_01

- L’unité de temps peut être en h, mn ou s

- Il est possible de mettre en pause une temporisation ou de la remettre à 0

- Il est possible de laisser l’opérateur ou la maintenance forcer la fin d’une attente (temporisation ou autre condition)

T0200

Fin temporisation xyz

T0200

Fin temporisation xyz

Fin attente possible après xx s

#### Lancement d’une totalisation

S0100

Lancement totalisation FI_1

Quantité attendue : 1350 l

Notes :

- La totalisation peut s’effectuer sur une mesure ou sur un autre paramètre

- Il est possible de préciser l’unité de totalisation (ex : m3 alors que débit en litres/s)

T0200

Fin totalisation FI_1

#### Commande de régulateur

S0100

TIC_1 en MAN

Sortie = 20% (ou inchangée)

Notes :

- En Man, l’opérateur peut modifier la sortie

- En Man forcé, la séquence pilote la sortie

- En Auto, l’opérateur peut modifier la consigne

- En Cas, la séquence pilote la consigne

TP_001 sera par exemple égal à 50°C et pourra être modifiable par une personne ayant le niveau d’accès régleur

T0200

Mesure du TIC_1 >= TP_001

S0100

TIC_1 en Man forcé

Sortie = 20%

S0100

TIC_1 en Auto

S0100

TIC_1 en Cas

Consigne à 50°C

#### Rampe sur un régulateur

S0100

Rampe sur consigne TIC_1

Valeur finale : 120°C

Vitesse de rampe : 3°C/mn

Notes :

- Il est possible de lancer une rampe sur la consigne ou sur la sortie d’un régulateur

- Il faut choisir soit la pente de la rampe, soit sa durée.

- Il est possible de mettre une rampe en pause

T0200

Fin rampe TIC_1

S0100

Rampe sur sortie TIC_1

Valeur finale : 80%

Vitesse de rampe : 5%/mn

S0100

Rampe sur consigne TIC_1

Valeur finale : 120°C

Durée de rampe : 12 mn

S0100

Rampe sur sortie TIC_1

Valeur finale : 80%

Durée de rampe : 5 mn